ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИБИРИ»

УТВЕРЖДЕНО:

Решением сессии Метелевского сельсовета

Купинского района Новосибирской области

от 25 декабря  2013г.

Схема водоснабжения с.Метелево  Метелевского сельсовет Купинского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 года

Директор                                                                    В.В. Кремер

Главный инженер                                                       А.С. Гаврилкин

Новосибирск-2013 г

## 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения с.Метелево Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Купинский район, Метелевский сельсовет, с.Метелево.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Цели схемы:

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

Способ достижения цели:

- строительство новой водозаборной скважины;

- реконструкция кольцевой водопроводной сети, обеспечивающей возможность качественного снабжения водой населения, социальных, производственных объектов и нужд пожаротушения с.Метелево Купинского района;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2019 годы. В проекте выделяются 5 этапов, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2014 год:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода 5,5  км и водозаборной скважины  в с.Метелево;

Второй этап строительства- 2015 год

- Строительство водопровода 2 км и водозаборной скважины в с.Метелево;

Третий этап строительства- 2016 год

- Строительство водопровода 3,5 км в с.Метелево;

Четвертый этап строительства- 2017 год

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  существующей водозаборной скважины в с.Метелево;

Пятый этап строительства- 2018 год

- Реконструкция  существующей водозаборной скважины в с.Метелево

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в с.Метелево

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

4. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | Введение……………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ……………..……………………………………….. | 8 |
| 2 |  | ### Направление развития централизованных систем водоснабжения | 9 |
| 3 |  | Баланс водоснабжения потребления воды……………………….... | 12 |
| 4 |  | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………... | 16 |
| 5 |  | Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения………………………... Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство… | 20 |
| 6 |  |  | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Техническое задание………………………………………….……... |  | 27 |
| 2 | Геолого-технический разрез проектируемой скважины………….. |  | 30 |
| 3 | Основные проектные данные проектируемой скважины………… |  | 31 |
| 4 | Паспорт павильона…………………………………………………... |  | 32 |
| 5 | Схема зоны санитарной охраны проектируемой скважины……… |  | 37 |
| 6 | Обзорная схема объектов системы водоснабжения……………….. |  | 38 |
| 7 | Рекомендации по эксплуатации систем водоснабжения………….. |  | 39 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период 2013-2017гг и на период до 2023г года с.Метелево Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Техническое задание, утвержденное Главой Метелевского сельсовета  Купинского района Новосибирской области

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области, разработанные НИИ «Земля и город»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Метелевского сельсовета на 2013-2017гг. с перспективой до 2020 года;

- Генеральный план Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в с.Метелево Купинского района Новосибирской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры – водозаборные скважины, сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств областного бюджета и денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

### Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

С.Метелево  входит в состав  Метелевского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

В состав Метелевского сельсовета входят населённые пункты: с. Метелево (административный центр), д.Березовка, д.Алферовка, д.Митрофановка. Расстояние от областного центра составляет 500 км, расстояние от районного центра и ближайшей железнодорожной станции 25 км.

Площадь территории Метелевского сельсовета – 30677 га.

В состав поселения входит 4 населенных. Численность населения на 01.01.2012 года составила 1042 человек. В настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, так как в структуре области имеет периферийное расположение. Численность населения будет снижаться с большей или меньшей скоростью. Увеличится доля населения пенсионного возраста. По результатам демографического прогноза на конец расчетного срока до 2023 года численность населения составит 915 человек. Учитывая специфику территории (привлекательность для дачного строительства) очень велика численность сезонного населения. Эти жители не пользуются мощностями социальных объектов (образование, культура, спорт, и т.п.), периодически пользуются услугами торговых предприятий, медицинских учреждений.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 2 акционерных общества (ОАО «Метелево», ОАО «Березовское»), а также ООО «Заря», 320 ЛПХ. Крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельсовета нет.

Основные природные ресурсы поселения – земельные; сельскохозяйственные угодья занимают 26714 га, что составляет 87% территории. Более 69% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит предприятию ОАО «Метелево».

Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства. Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

На территории поселения   действуют организации и учреждения, в том числе:

- сельскохозяйственных - 3,

-школы – 3,

-сельские клубы – 3,

-библиотеки – 3,

-ФАПы – 3;

-торговли: ПТПО – 1, ЧП- 7 ;

-почтовых отделения  Купинского почтамта-ОСП УФПС Новосибирской области филиал ФГУП «Почта России» - 1,

«Метелевское МУП ЖКУ».

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП ЖКУ  «Метелевское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

### Направление развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Общее состояние системы водоснабжения с.Метелево оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории с.Метелево  эксплуатируется скважина №33-9, пробуренная в 1989 году. Скважина оборудована на меловые отложения покурской свиты, которые вскрываются на глубине 820-860м. В разрезе отложений свиты преобладают пески. Прослои глин, аргиллитов, песчаников и алевролитов встречаются реже и имеют подчиненное значение. Пески преимущественно светло-серые, мелкозернистые. Отдельные их прослои составляют 30-40м. К отложениям покурской свиты приурочены высоконапорные и обильные подземные воды. Водообильность покурских отложений значительно больше, чем у всех вышезалегающих отложений. Дебиты скважин изменяются в пределах 4-35л/сек, понижения уровня составляет 6-50м. Статические уровни устанавливаются на глубине +11-27 м. Качество покурских подземных вод характеризуется следующими основными показателями. Сухой остаток воды изменяется в пределах 0,55-1,7г/л. Воды очень мягкие, общая жесткость 0,2-0,6 мг-экв/дм3. Зато отмечается щелочность воды порядка 8-10 мг-экв/дм3. Содержание суммарного железа в воде колеблется в пределах от 0 до 0,9 мг/л. По химическому типу воды преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные (сульфатные) – натриевые.

Скважина №33-9

| № пп | Краткое описание пород | Глубина залега-ния подошвы | Мощ-ность слоя, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинок | 10 | 10 | Конструкция скважины: Обсадные трубы D=273мм. в инт-ле + 0,5-330м. Фильтровая колонна D=168мм, 295-1030 Рабочая часть в инт-лах: 973-983 м, 1003-1023м Ст. уровень +3м Дебит -25 л/с Понижение 17 м. |
| 2 | Глина желтая плотная, вязкая | 50 | 40 |  |
| 3 | Глина плотная с прослоями песка | 280 | 230 |  |
| 4 | Песок мелкозернистый | 305 | 25 |  |
| 5 | Глина зеленая плотная вязкая | 680 | 375 |  |
| 6 | Аргиллиты | 753 | 73 |  |
| 7 | Песок мелкозернистый с прослоями глины | 792 | 29 |  |
| 8 | Глина аргиллитоподобная | 813 | 11 |  |
| 9 | Песок мелкозернистый водоносный | 921 | 108 |  |
| 10 | Глина зелено-серая плотная | 948 | 27 |  |
| 11 | Песок мелкозернистый водоносный | 1023 | 75 |  |
| 12 | Глина плотная вязкая | 1030 | 7 |  |

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из сборных железобетонных плит, внутреннее обустройство которых не отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Так как срок эксплуатации скважины 24 года есть вероятность её выхода из строя. Естественными причинами старения скважин являются процессы химической кольматации прифильтровой зоны и фильтра. В результате чего возрастают гидравлические сопротивления при входе воды в фильтр и, как следствие, снижение динамического уровня воды и увеличение потребляемой погружным насосом электроэнергии. Увеличение просвета ячеек фильтровой сетки вследствие электрохимической коррозии, а в дальнейшем и нарушение ее сплошности ведет к повышению содержания в откачиваемой воде частиц песка, а это, в свою очередь, к интенсивному износу гидравлической части погружных насосов. Особенности гидравлического режима притока воды в скважину, когда вектор движения воды меняется с горизонтального направления в водоносном пласте на вертикальное в полости фильтра, приводят к естественному накоплению песка в отстойнике, а затем и в рабочей части фильтра. В результате уменьшается дебит скважины, увеличивается расход потребляемой электроэнергии и сокращается срок службы скважины и насоса.

Качество воды, поступающей потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Транспортирование воды из скважины осуществляется по водопроводу, общей протяженностью 5500 м. Водопровод диаметром 150мм выполнен из асбестоцемента. Обеспеченность населения  водопроводом в с.Метелево  составляет около 80 %. Система водоснабжения кольцевая. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения  подтверждают необходимость строительства новой водозаборной скважины, реконструкции существующей водозаборной скважины и водопровода  с применением современных технологий.

### Баланс водоснабжения и потребления воды

Основными объектами водоснабжения  на территории с. Метелево  являются жилищно-коммунальный сектор, личные подсобные хозяйства, ОАО «Метелево».

Расчет нормативного водопотребления с.Метелево на 2013 г

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м /сут. | Тыс. м3/год |
| Проживающее население |  |  |  |  |  |  |
| -оборудованных водопроводом | чел | 150 | 488 | 365 | 73,2 | 26,718 |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | 40 | 122 | 365 | 4,880 | 1,781 |
| Всего |  |  |  |  | 78,08 | 26,499 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |
| - коровы молочные | гол. | 100 | 200 | 365 | 20,0 | 2,6 |
| - молодняк до 2-х лет | гол. | 30 | 100 |  | 3,0 | 1,1 |
| -лошади рабочие | гол. | 60 | 15 |  | 1,2 | 0,4 |
| -свиньи | гол. | 50 | 25 |  | 1,25 | 0,45 |
| -куры | гол. | 1 | 200 |  | 0,2 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 25,65 | 4,62 |
| ОАО «Метелево» | Гол. | 100 | 1100 |  | 111,0 | 40,52 |
| Итого: |  |  |  |  | 111,0 | 40,52 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа, д/сад | чел. | 20 | 120 | 200 | 1,2 | 0,24 |
| - магазин | прод. | 250 | 3 | 365 | 1,75 | 0,64 |
| -объекты соцкульбыта | чел | 10 | 10 | 220 | 0,4 | 0,09 |
| -прочие | чел. | 10 | 30 | 220 | 0,3 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,65 | 1,04 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 218,4 | 72,68 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 21,84 | 7,27 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 240,22 | 72,68 |

В перспективе предусматривается реконструкция централизованной системы водоснабжения. Все потребители будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота, полив, пожарный запас.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными – 150 л/сутки на человека.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 10 л на одного работника;

-  дошкольные образовательные учреждения -10 л на одного ребенка.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлен в таблице.

Перспективный расчет нормативного водопотребления с.Метелево

на конечный срок  2023год

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м /сут. | Тыс. м3/год |
| Проживающее население |  |  |  |  |  |  |
| -оборудованных ванными и водонагревателями | чел | 170 | 632 | 365 | 107,44 | 39,22 |
| Всего |  |  |  |  | 107,44 | 39,22 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |
| - коровы молочные | гол. | 100 | 200 | 365 | 20,0 | 2,6 |
| - молодняк до 2-х лет | гол. | 30 | 100 |  | 3,0 | 1,1 |
| -лошади рабочие | гол. | 60 | 15 |  | 1,2 | 0,4 |
| -свиньи | гол. | 50 | 25 |  | 1,25 | 0,45 |
| -куры | гол. | 1 | 200 |  | 0,2 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 25,65 | 4,62 |
| ОАО «Метелево» | Гол. | 100 | 1100 |  | 111,0 | 40,52 |
| Итого: |  |  |  |  | 111,0 | 40,52 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа, д/сад | чел. | 20 | 120 | 200 | 1,2 | 0,24 |
| - магазин | прод. | 250 | 3 | 365 | 1,75 | 0,64 |
| -объекты соцкульбыта | чел | 10 | 10 | 220 | 0,4 | 0,09 |
| -прочие | чел. | 10 | 30 | 220 | 0,3 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,65 | 1,04 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 247,74 | 85,4 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 24,78 | 8,54 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 272,52 | 93,94 |

Расходы воды на наружное пожаротушение в с.Метелево принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-5 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 1  СП 8.13130.2009);

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В качестве источника водоснабжения в данном населенном пункте предполагается использовать водозаборные скважины. В связи с тем, что срок эксплуатации существующей скважины составляет 24 года , для надежного обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения, необходимо запроектировать водозаборную скважину, а в существующей предусмотреть комплекс работ по обследованию и реконструкции скважины. После строительства новой скважины в качестве резервного источника водоснабжения в соответствии с п.5.13 табл.10 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» предлагается эксплуатировать существующую скважину. При расчетном водопотреблении на питьевые нужды 273 м3/сутки и производительности скважины 20 м3/час достаточно будет эксплуатации одной скважины. Исходя из геологического строения, глубину скважин принять 1030 м, дебит 20 м3/час.

На основании анализа материалов по ранее пробуренным водозаборным скважинам предполагается вскрыть проектными скважинами следующий геологический разрез:

| № пп | Геологи-ческий индекс | Краткое описание пород | Глубина подош-вы слоя, м | Мощ- ность слоя, м | Группа пород по буримости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QII-III krs+ N2pv | Суглинки, глины с прослоями песка | 60 | 60 | I-10 III-50 |
| 2 | N1 | Глина желтая плотная, вязкая | 150 | 90 | III |
| 3 | P3 | Глина плотная с прослоями песка | 280 | 130 | I-25 III-105 |
| 4 |  | Песок мелкозернистый | 305 | 25 | II |
| 5 | P2-3 + P3ll | Глина зеленая плотная вязкая | 680 | 375 | III |
| 6 |  | Глина аргиллитородобная | 755 | 75 | III |
| 7 | K2ip | Песок мелкозернистый с прослоями глины | 790 | 35 | II-25 III-10 |
| 8 | K2kz | Глина аргиллитоподобная твердая | 815 | 25 | IV |
| 9 | K2pk | Песок мелкозернистый водоносный с прослоями плотных глин | 1030 | 215 | II-100 III-115 |

Конструкция скважины при этом намечается следующая:

| Интервал бурения, м | Диаметр долота, мм | Наименование колонны | Интервал обсадки, м | Диаметр труб, мм/ толщина стенки, мм | Интервал цементиро-вания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20 20-310 310-1030 | 444,5 349,2 244,5 | Кондуктор Эксплуатационная Фильтровая | +0,3-20 +0,5-310 300-1030 | 377/9 273/8,9 168/7,3 | 0-20 0-310 |

Для постоянной эксплуатации в каждую скважину устанавливается погружной насос типа ЭЦВ8-25-100. Над скважиной устанавливается павильон полного заводского изготовления с установленными в них приборами отопления и электроосвещения. Технологическое оборудование поставляется  в собранном виде и монтируется внутри здания павильона после установки его над скважиной.

В состав технологического оборудования входят:

- оголовок, который устанавливается опорной плитой на эксплуатационную колонну и соединяется с водоподъемными трубами, обеспечивая защиту ствола скважины от попадания посторонних предметов;

- в опорной плите предусмотрено закрывающееся пробкой технологическое отверстие для замера статического и динамического уровня при эксплуатации;

- для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы на оголовке предусмотрен кран;

- давление, развиваемое погружным насосом, фиксируется установленным на оголовке манометром;

- для предотвращения попадания воды из водопровода в скважину устанавливается обратный клапан;

- на напорной линии после запорной арматуры на расстоянии не менее 0,5 м монтируется водомер типа СТВ-65 для замера объема отбираемой воды.

- для отвода воды при откачке после ремонтных работ или длительного перерыва в работе  до запорной арматуры основной линии устанавливается сбросной патрубок с задвижкой ДУ 50мм., оканчивающийся пожарной соединительной головкой для подачи воды в пожарную машину.

Для привода погружного насоса используется частотно регулируемый привод (ЧРП), который позволяет поддерживать давление воды в системе, экономить электроэнергию до 50%, исключить человеческий фактор в работе и исключить перекос фаз на электродвигатель насоса, увеличить ресурс работы насоса за счет плавного режима пуск-остановка.

Выбор площадки под скважину должен производиться с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Содержание набора операций при реконструкции скважины и их краткое описание приводится ниже в порядке их проведения:

- Подготовка площадки под буровую установку с демонтажем павильона и планировкой.

- Монтаж бурового агрегата.

- Устройство циркуляционной системы.

- Обследование скважины.

- Извлечение из скважины металлических и других предметов.

(изготовление печати, подсоединение печати к колонне бурильных труб, опускание инструмента в скважину, ловильные работы, подъем инструмента).

- Очистка скважины от песчаной пробки с помощью промывки водой.

- Установка дополнительного фильтра в случае неустранимого пескования.

- Установка сальников.

- Дезинфекция скважины раствором хлорной извести.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

Основной водозаборный узел, расположенный на свободной от застройки территории в южной части  села состоит из:

-  двух водозаборных скважин (в том числе резервный источник - существующая скважина) производительностью 20 м3/час,

- централизованный кольцевой водопровод, общей протяженностью 5500м, оснащен водопроводными колодцами, оборудованными запорной арматурой и пожарными гидрантами по ГОСТ 8220-85.

### Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок водопроводных сооружений и водопровода. Его назначение  - защита водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Так как водоносный горизонт меловых отложений защищен сверху водонепроницаемыми породами, граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии 30м от водозабора.

В границах первого пояса реализуются следующие мероприятия:

В процессе строительства применяются экологически чистые материалы,

засыпают приемный амбар, отстойники, желоба циркуляционной системы и другие углубления, рекультивируя нарушенный слой почвы, производят планировку площадки с учетом отвода поверхностного стока за пределы ее границ в водоотводящие канавы и ограждают забором.

В границах первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, проживание людей, а также применение ядохимикатов.

Второй и третий пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнений.

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета.

Граница второго пояса ЗСО определена, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят микробные (нестабильные) загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т1=200 суток.

Граница третьего пояса ЗСО определена исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические (стабильные) загрязнения, то они если и достигнут водозабора, то не ранее расчетного времени Т2=25лет.

На территории второго и третьего поясов ЗСО должны быть выявлены и ликвидированы старые бездействующие скважины. Кроме того, запрещается:

-бурение новых скважин и любое новое строительство без согласования с Роспотребнадзором;

-размещение складов ГСМ, ядохимикатов и других источников химического загрязнения почвы.

В пределах второго пояса ЗСО кроме вышеуказанных мероприятий запрещается размещение сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения.

В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

Исходя из гидрогеологических условий и дебита скважин, зоны ограничений второго и третьего пояса скважин представляют собой радиус 39 и 262 м соответственно.

В случае выхода скважины из строя, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, согласно правилам ликвидационного тампонажа в случае выхода скважин из строя, рекомендуется ликвидировать путем санитарно-технической заделки. Последовательность работ по санитарно-технической заделке скважины следующая:

Ведется промывка скважины до осветления воды, после чего производится дезинфекция ее раствором хлорной извести. Доза активного хлора должна быть не менее 75-100 мг на 1 литр воды. Раствор хлорной извести вводится посредством колонны рабочих штанг, опущенных в скважину в интервал рабочей части. Контакт хлора с водой в скважине должен продолжаться не менее 2 часов. Объем хлорной воды принимается равный тройному объему ствола скважины. Затем рабочая часть скважины засыпается промытым, устойчивым в химическом отношении материалом (песком, гравием). Поверх песчано-гравийной обсыпки заливается через заливочные трубы, нижний конец которых должен быть выше на 1-2 м уровня засыпки, цементно-песчаный раствор на высоту 10м. Верхнюю часть ствола скважины на 1,5-2,0 м ниже устья ее забрасывают глиной. Для тампонажа применяют вязкую глину, из которой изготавливают шарики диаметром на 30-40 мм меньше диаметра скважины. Устье скважины ликвидируется следующим образом. Вокруг устья копается шурф размером 1x1x1 м, обсадная труба срезается на 0,5 м ниже уровня земли и сверху заваривается металлической крышкой, на которой фиксируются данные по скважине. Шурф до глубины 0,5м заливается цементным раствором, после затвердения которого засыпается землей и устанавливается металлический знак. По окончании ликвидационного тампонажа скважины составляется акт, в котором отражаются конструктивные параметры. Акт должен быть представлен в местные органы Роспотребнадзора и соответствующие  подразделения Департамента по недропользованию.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за счет неорганизованных выбросов и ограничено сроками строительства.

К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двигателях строительных машин и механизмов, вещества, выделяющиеся при выполнении сварочных, изоляционных, земляных работ, при перевозке строительных материалов.

Источниками неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в период строительства являются:

- строительные машины и механизмы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: углерода оксид, углеводороды, оксиды азота (в пересчете на NO2), серы диоксид, сажа;

- окрасочные и изоляционные работы, при этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит;

- сварочные работы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2, фториды (в пересчете на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид;

- пыление при производстве строительных работ, при этом в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2.

Выбросы при строительстве объекта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер, поэтому расчет рассеивания загрязняющих веществ производить не целесообразно. Приемы, способы труда и применяемые механизмы и машины отвечают уровню развития производительных сил в России.

Для защиты атмосферного воздуха при выполнении строительных работ необходимо предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

а) осуществлять контроль над токсичностью выхлопных газов при техосмотре и при выпуске на линию строительной техники;

б) транспортные средства, участвующие в перевозке сыпучих материалов должны быть снабжены укрытиями;

в) снижение загрязнения воздуха пылью при погрузочно-разгрузочных работ следует осуществлять за счет уменьшения количества перевалок пылящих материалов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Работа строительной техники производится только в пределах полосы отвода.

2. Применение не токсичных строительных материалов.

3. Запрещается слив производственных и бытовых отходов на поверхность земли.

4. Производить складирование строительных материалов, отходов в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

5. Двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономное сжигание топлива.

6. Запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке.

При соблюдении вышеуказанных требований загрязнение водной среды в период производства работ будет минимальным.

Восстановление территории после завершения строительства объекта: на территории объекта должен быть убран строительный мусор, выполнены планировочные работы в размерах, предусмотренных требованиями технических нормативов и в объемах, согласованных с Заказчиком.

Отходы, образующиеся в процессе строительства объектов, собираются, размещаются и утилизируются подрядчиком по предварительно заключенным договору с коммунальной службой и др. организациями, имеющими   право производства данного вида работ.

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры  трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.

- Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство

Финансовые потребности определены на основании стоимости объектов-аналогов с учетом прогнозных индексов-дефляторов до 2018 года.

Общий объем финансирования схемы мероприятий на период до 2018года составляет  41 300,00 тыс. руб.

| № пп | Мероприятие | Обоснование | Объем финансирования руб. | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода 5,5 км и водозаборной скважины в с.Метелево | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 1 000 000 | 2014 | Местный бюджет |
| 2 | Строительство водопровода 2,0 км и водозаборной скважины в с.Метелево | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2015г | 23 000 000 | 2015 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 3 | Строительство водопровода 3,5 км в с.Метелево | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 10 600 000 | 2016 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующей водозаборной скважины | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2017г | 125 500 | 2017 | Местный бюджет. |
| 5 | Реконструкция существующей водозаборной скважины | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 6 487 522 | 2018 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| ИТОГО: |  |  | 41 300 000 |  |  |